## Slide 1
SH-FMS 자동화공장 통합 모니터링
알람이 40분간 떠 있었는데
아무도 못 봤다
통합 모니터링 시스템 구축 과제 보고
ISA-101 고성능 HMI · ISA-18.2 알람관리 · C++ / C#
과제기간
2026-07-10 ~ 11-15
발주
생산본부 / 안전보건팀
수행
제어기술팀
진척
78%
보고일
2026-09-21
문서번호
SH-FMS-RPT-2026-001

## Slide 2
목차
2
SH-FMS-RPT-2026-001
01
과제 배경
2026-05-14 에 무슨 일이 있었나
02
설계 기준
ISA-101 과 ISA-18.2 를 못 박은 이유
03
시스템 구성
C++ 수집기 + C# 게이트웨이 + 관제 화면
04
개발 중 잡은 결함
현장에 올렸으면 사고 때 데이터가 비었을 것
05
기대 효과
알람 700건을 300건으로

## Slide 3
01
과제 배경
2026-05-14 CT-02 건조로 과열 사례

## Slide 4
무슨 일이 있었나
2026-05-14 CT-02 건조로 과열
4
SH-FMS-RPT-2026-001
알람이 40분간 떠 있었는데 아무도 못 봤습니다.
운전원은 다른 화면을 보고 있었고, 알람은 그 화면에 안 뜨는 구조였습니다.
— 2026-05-14 사고 조사 결과
원인 ①
감시 화면이 5개 따로 떠 있다
배합 = LS 터치패널
코팅 = 미쓰비시 GOT
CCTV = NVR 전용 클라이언트
전력 = 엑셀
가스검지 = 독립 판넬
운전원이 화면을 옮겨 다녀야 이상을 안다.
원인 ②
화면이 알록달록하다
1차 통합 화면은 상태마다 색을 다 넣었다.
그래서 색이 늘 보였고, 색이 보이는 것이
아무 신호도 아니게 되었다.
정작 이상이 발생해도 눈에 안 띈다.
원인 ③
알람이 하루 700~900건
ISA-18.2 권고치(300건)의 2~3배다.
운전원이 다 확인할 수 없으니
대부분 무시한다.
알람이 많다는 건 알람이 없다는 뜻이다.

## Slide 5
02
설계 기준
기능을 늘리는 과제가 아니라 기준을 바꾸는 과제

## Slide 6
ISA-101 — 색 예산을 정했다
평상시 화면에는 색이 거의 없다
6
SH-FMS-RPT-2026-001
용도
색
사용 범위
정상 공정값
저채도 회색
화면의 대부분 — 정상 상태 전부
경고
앰버
H / L 한계 접근
알람
레드
HH / LL 초과, 트립
조치 필요
블루
조작자 확인 대기
가동 표시등
뮤트 그린
설비 운전 상태
브랜드(시안)
네비게이션 전용
공정 데이터에는 쓰지 않음
화면 계층
Level 1
공장 전체 개요
Level 2
유닛 · 일상 운전
Level 3
개별 설비 · 영상
Level 4
트렌드 · 알람 진단
화면에서 색이 보이면 그 자체가 “봐야 할 것”이라는 신호가 되어야 한다.
1차 화면에서는 색이 늘 보였기 때문에 아무 신호도 아니었다.

## Slide 7
ISA-18.2 — 알람을 줄이는 세 가지 장치
많이 띄우는 게 아니라 쓸데없는 걸 안 띄우는 것
7
SH-FMS-RPT-2026-001
장치 ①
중복 억제
같은 태그·같은 유형의 알람이 이미 활성이면
새로 만들지 않는다.
값만 갱신하고 알람은 하나로 유지한다.
감축 추정 : 약 35%
장치 ②
히스테리시스
한계값에서 deadband 만큼 확실히 되돌아와야
해소로 본다.
값이 경계에서 떨릴 때 같은 알람이
분당 수십 건씩 쌓이던 문제를 막는다.
감축 추정 : 약 28%
장치 ③
상태기반 억제
설비가 정지 상태면 그 설비 알람은
조치가 불가능하므로 억제한다.
ISA-18.2 가 명시적으로 요구하는 기능이다.
감축 추정 : 약 12%
미확인 상태로 해소된 알람은 목록에서 지우지 않는다
조용히 사라지면 무슨 일이 있었는지 아무도 모른다. UnackCleared 상태로 남겨 둔다.
셸빙은 만료시각을 반드시 넣고 최대 8시간으로 자른다
ISA-18.2 는 무기한 셸빙을 금지한다. 만료되면 자동으로 다시 활성화된다.

## Slide 8
03
시스템 구성
C++ 수집기 + C# 게이트웨이 + 웹 관제 화면

## Slide 9
데이터 경로
PLC 에서 브라우저까지
9
SH-FMS-RPT-2026-001
01
PLC
Modbus / XGT
02
C++ 수집기
1초 폴링 · 데드밴드
03
C# 게이트웨이
알람 평가 · 히스토리안
04
SignalR
변화분 푸시
05
관제 화면
ISA-101 표출
수집기를 C++ 로 쓴 이유
1초 주기로 8대 PLC, 1,284 태그를 폴링한다.
스캔이 밀리면 트렌드에 구멍이 생기고, 그 구멍이
사고 조사 때 문제가 된다.
GC 일시정지를 신경 쓰지 않아도 되는 쪽을 골랐다.
상주 메모리 20MB 안쪽이라 현장 산업용 PC 에
올리기도 부담이 없다.
게이트웨이를 C# 로 쓴 이유
하는 일이 REST / SignalR / JSON / 시계열 관리다.
여기서 C++ 을 쓸 이유가 없다.
ASP.NET Core 에 다 들어 있어서 NuGet 패키지를
하나도 쓰지 않았다 — 제어망 패키지 반입 심의를
통째로 피했다.
이 시스템은 읽기 전용이다. 설비 제어 명령은 취급하지 않는다.
감시 시스템이 쓰기 경로를 갖는 순간 보안 심사와 안전 검토가 완전히 다른 등급이 된다.
— 2026-07-24 설계 검토 결정

## Slide 10
관제 화면 8종
ISA-101 화면 계층에 따라 배치
10
SH-FMS-RPT-2026-001
계층
화면
주요 기능
우선순위
Level 1
공장 전체 감시
동별 가동상태, 핵심 공정값 18종, 알람 요약, 영상 4분할
1
Level 2
라인 공정 미믹
SVG 설비 배치도 + 공정 흐름 + 실시간 태그값 오버레이
1
Level 2
화학 배치 공정
반응기 온도·압력·교반·레벨, ISA-88 페이즈, 인터록
2
Level 2
에너지 · 유틸리티
전력·스팀·용수, 구역별 원단위, 피크 관리, 탄소배출
3
Level 3
CCTV 통합관제
1/4/9/12분할, PTZ, AI 영상분석, 녹화 타임라인
1
Level 3
안전 관제
구역별 위험요인·가스·화재·재실인원, 작업허가(PTW)
2
Level 4
알람 관리
활성 알람, ACK/셸빙, 알람 부하 KPI, 빈발 알람 분석
1
Level 4
트렌드 · 히스토리안
태그 다중 트렌드, 정규화 표시, 통계, CSV 내보내기
2

## Slide 11
04
개발 중 잡은 결함
현장에 올렸으면 사고 때 데이터가 비었을 것

## Slide 12
개발 중 잡은 결함
증상은 가벼워 보였지만 원인은 무거웠다
12
SH-FMS-RPT-2026-001
일자
증상
원인
조치
08-06
XGT 태그 값이 뒤집혀 나옴
엔디언. Modbus=빅, XGT=리틀
프로토콜별 디코딩 분리
08-14
PLC 1대 정지 시 전체 스캔 정지
블로킹 connect() 가 timeout 무시. OS 기본 20초 대기
논블로킹 + select() 로 교체
08-27
같은 알람이 분당 수십 건
한계값 복귀 즉시 해소 판정
히스테리시스(deadband) 도입
09-19
미믹 화면이 1초마다 깜빡임
SVG 전체 재그리기
값 노드만 부분 갱신
09-23
MSVC 빌드 실패 (std::min)
windows.h 의 min 매크로
NOMINMAX 정의
08-14 건이 가장 위험했다. 증상은 “가끔 트렌드가 끊긴다” 정도로 보였는데,
실제로는 죽은 PLC 한 대 때문에 나머지 7대 감시가 20초씩 멈추고 있었다.
— 현장에 올렸으면 사고 때 데이터가 통째로 비었을 것이다

## Slide 13
검증 결과
2026-09-23 기준
13
SH-FMS-RPT-2026-001
C++ 수집기 빌드
0 오류
MSVC 14.51 / 경고 0
C# 게이트웨이 빌드
0 오류
.NET 10.0.103 / 경고 0
관제 화면
8 / 8
콘솔 오류 0
알람 판정
정상
P1 2건 정확 분류
알람 엔진 동작 검증
POST /api/v1/tags/batch CT02_TT401=141.2, CT01_TT301=118.4, UTL_AIR701=5.4
→ {"received":3, "alarms":2}
P1 CT02_TT401 코팅 2라인 건조로 온도 상한상한 초과 (141.2 ℃ / HH 138 ℃)
P1 UTL_AIR701 압축공기 공급압 하한하한 미달 (5.4 bar / LL 5.5 bar)
CT01_TT301 118.4 ℃ → 한계값 내, 알람 없음 (정상)
히스테리시스 : 129.0 (H 초과) → 127.5 (해소 안 됨) → 126.0 (해소)
deadband 1.0 이 의도대로 동작
미확인 해소 : 목록에 UnackCleared 로 유지됨

## Slide 14
05
기대 효과
알람 700건을 300건으로

## Slide 15
기대 효과
오픈 후 측정 예정 지표
15
SH-FMS-RPT-2026-001
지표
현재
목표
측정 시점
알람 발생량
700~900건/일
300건/일 이하
오픈 +2개월
시간당 알람
최대 40건
6건 이하
오픈 +2개월
감시 화면 수
5개 (설비사별)
1개 (웹)
오픈 즉시
이상 인지 시간
최대 40분
1분 이내
오픈 즉시
트렌드 조회
설비사 SW 별도 실행
웹에서 태그 6개 동시
오픈 즉시
에너지 집계
월말 수기 엑셀
실시간 자동
오픈 즉시
알람 감축은 시스템만으로 안 된다. 빈발 알람 상위 10개의 한계값을
운전원과 같이 재설정하는 작업(알람 합리화)이 반드시 따라와야 한다.

## Slide 16
잔여 과제
16
SH-FMS-RPT-2026-001
진행 중
1차 잔여 (10~11월)
· CCTV WebRTC 중계 서버 (NVR 교체 완료 후)
· 관제실 4K 대형모니터 2대 표출 시험
· 운전원 교육 (조별 2회)
· 알람 합리화 1차 — 빈발 상위 10개 한계값 재설정
· 기존 설비사 감시 화면 철거 일정 확정
이월
2차 과제 (2027 상반기)
· Mitsubishi MC 프로토콜 (아산2공장 확산)
· 히스토리안 TimescaleDB 이전
(원본 90일 / 1분 평균 3년)
· 수집기 이중화
· 진동·온도 기반 예지보전 (MES 연계)
역할
담당
투입 M/M
PM / 백엔드(C++·C#) / 알람엔진
김현우
4.2
관제 화면 / 미믹 / 트렌드
강도현
2.6
CCTV / 에너지
남기훈
1.8
안전 도메인 / 검증
조현탁
0.9
합계
4명
9.5

## Slide 17
감사합니다
문의 : 제어기술팀 김현우
첨부 : 사전조사 보고서(100건) · 작업지시서 · 요구사항정의서 · 화면설계서 · 백엔드 문서
SH-FMS v3.2 · 자동화공장 통합 모니터링 · SH-FMS-RPT-2026-001